| Pos | Ausschreibungstext Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- |
| Stck | Ölprotektor – CUW-S | Euro | Euro |

|  |  | Kälte- und Klimaaußengeräte, die ölgeschmierte Kompressoren enthalten, verfügen über einen mit Kältemittel gefüllten Kältekreislauf. Im Kältekreislauf herrschen Kältemitteldrücke bis zu 40 bar. Bei einer Leckage strömt mit dem Kältemittel das Öl aus und würde eine Grundwasserverseuchung verursachen. Eine normale Auffangwanne würde bei Regen überlaufen und das Wasser-Ölgemisch ins Erdreich gelangen lassen. Eine Auffangwanne mit integriertem Leichtflüssigkeitsabscheider ist als ein geprüftes Auffangsystem für darauf aufgestellte Kälte- und Klimaanlagen konzipiert und verhindert entsprechend den rechtlichen Anforderungen (WasgefStAnlV), dass ausgelaufene Öle, Wassergefährdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen ausgespült werden. In der Rückhalteeinrichtung befindliche Öle werden durch einen integrierten Ölabscheider zurück gehalten. Der Betreiber erfüllt somit die Anforderungen der VUmwS. Eine derartige Auffangwanne arbeitet mit einem Ölabscheider mit integrierter Rückspülkammer. Durch diese Rückspülkammer wird verhindert, dass Ölreste bei ausgetrockneter Wanne bis zum Auslauf vordringen können. Bei einsetzenden Regen füllt sich die Rückspülkammer dreimal schneller als der Rest der Wanne und spült sich in Richtung Auffangwanne frei. Der Abfluss ist so dimensioniert das der stärkst mögliche Dauerregen (lt. Deutschen Wetterdienst) sicher abgeführt wird. Die Spaltmaße innerhalb des Ölabscheiders sind so dimensioniert, dass eine optimale Ölabscheidung bei maximaler Durchflussmenge erreicht wird. Die gelaserte Kantenglättung garantiert zusätzlich den maximalen Abscheidegrad. Die dazu gehörenden Sockelpodeste verbinden das Klimaaußengerät mit der Rückhalteeinrichtung und dem Befestigungssystem für Wandmontage oder Bodenaufstellung. Die variablen Abmessungen und die große Anzahl von Standardgrößen erlauben die Installation von Verflüssigungssätzen und Maschinen vieler namhafter Hersteller und ermöglichen die Installation auf handelsüblichen Aufstellbalken, Schwingungsdämpfern und Wandkonsolen. Das Sicherheitssystem ist aus Edelstahl 1.4301 mit der Materialstärke von 1,5 mm. Gefertigt wird nach EN ISO 9445 und wird vom Hersteller bei Bedarf bestätigt (EN10204 Werksprüfzeugnis). Zum Schutz vor Korrosion wird der Protektor abschließend vollflächig gebeizt. Mit der Auffangwanne mit integriertem Leichtflüssigkeitsabscheider werden die Anforderungen nach § 62g ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) und der AwSV (Anlagenverordnung) erfüllt. Werkstoff: Edelstahl 1.4301 in 1,5 mm Verarbeitung: Schweißungen nach DIN EN 287/288 Techn. Dokumentation umfasst die Installationsanweisung mit techn. Daten, Wartungshinweisen, Inbetriebnahmeinformationen sowie Angaben über die elektrische Ausrüstung, Ersatzteile und Kundendienst. optionales Zubehör: Ein an der Auffangwanne angebrachter Thermostat misst sowohl die Außentemperatur, als auch den Pegelstand in der Wanne. Bei Unterschreitung des Taupunktes und Überschreitung des maximalen Pegelstandes werden über dieses Thermostat elektrische Silikonheizmatten angesteuert. Diese Heizmatten sind selbstklebend und werden unterhalb der Auffangwanne angebracht. Eine selbstklebende Isolierung sorgt für eine effiziente Energieübertragung an das in der Wanne befindliche Medium. Die Heizelemente sind IP-65 zertifiziert und für den Außeneinsatz geeignet. Bezugsnachweis: Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH Lise-Meitner-Strasse 14 48529 Nordhorn Tel.: 05921/71347-0 Fax.: 05921/71347-29 info@oelprotektor.de www.oelprotektor.de |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |