Ölprotektor.de

| Pos. / Stk | GGW / GES | EP Euro | GP Euro |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ACHTUNG: Überprüfen Sie bitte die Abmessungen und das Auffangvolumen! Der Glykolprotektor GES ist ein geprüftes Auffangsystem für darauf aufgestellte Käl- te- und Klimaanlagen und verhindert entsprechend den rechtlichen Anforderungen, dass in den Glykolprotektor gelaufenes Wasser-Glykol Gemisch der Wassergefähr- dungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen ausgespült werden. Das GES (Glykolerkennungssystem) ist ein neuartiger Sensor, der im abfließenden Wasser ungewollte Schmutzfrachten wie Glykole erkennt und unterscheidet. Beson- deres Merkmal ist die klare Unterscheidung von in der Natur häufig auftretenden Kohlenstoffverbindung durch Straßenverkehr, organische Verrottungsprozesse oder andere Situationen und den zu detektierenden Glykolen. Dabei werden drei Senso- ren in einem Gehäuse eingesetzt, die sowohl die Flüssigkeitsqualität, als auch deren Ausgasungen überwachen. Dieser Sensor erkennt selbständig austretende Stoffe und ist nicht auf die Kombination mit Drucksensoren angewiesen, um eine saube- re Detektion zu gewährleisten. Dadurch ist das neue Glykolerkennungssystem GES der Firma Gewässer-Umwelt-Schutz GmbH ein absolutes Novum. Das GES detektiert bereits Kleinstmengen von ausgetretenem Glykol und erfüllt damit die rechtlichen Vorgaben und bietet Ihnen die größtmögliche Sicherheit für Ihre Anlage. Durch die moderne Sensortechnik wird eine Leckage in der überwachten Einheit rechtzeitig erkannt, vom Mikroprozessor ausgewertet, die Abflussventile geschlos- sen und ein Alarmkontakt (potentialfrei) aktiviert. Damit wird das auslaufende Wasser-Glykol Gemisch sicher zurückgehalten. Der ausgegebene Alarm kann als Klartext im Display des Mikroprozessors ausgelesen werden. Eine spezielle Schalt- technik verhindert, dass die Ventile sich wieder öffnen, ohne dass der Betreiber eine Freigabe gegeben hat. Um den allgemeinen Anforderungen an Sicherheitssystemen zu entsprechen, wer- den bei Stromausfall, Kabelbruch, Mikroprozessordefekt, defekter Ventilsteuerung und Sensorik Defekt die Abflussventile automatisch geschlossen, verriegelt und der Alarmkontakt aktiviert. Der Alarm kann an die Gebäudeleittechnik weitergeleitet werden. Zur Entriegelung muss der Betreiber die Freigabe quittieren. Der Protektor für Glykol ist ein Sicherheitssystem aus Edelstahl 1.4301 mit der Ma- terialstärke von 1,5 mm. Gefertigt wird nach EN ISO 9445 und wird vom Hersteller bei Bedarf bestätigt (EN10204 Werksprüfzeugnis). Schweißungen nach DIN EN ISO 9606-1. Zum Schutz vor Korrosion wird der Protektor abschließend vollflächig ge- beizt. Die Abflussventile sind für Außenaufstellung ausgelegt und mit potentialfreien Kon- takten für Alarm- und Betriebsmeldung ausgestattet. Einsetzbarer Temperaturbe- reich: -30°C bis +50°C. EMV: CE gemäß 89/336/EWG. Niederspannungsrichtlinie: CE gemäß 2006/95/EG. Die Abflussventile sind wartungsfrei. |  |  |

Ölprotektor.de

| Pos. / Stk | GGW / GES | EP Euro | GP Euro |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Der Schaltkasten ist IP65 geschützt, sowie UV-beständig und enthält einen Mikro- prozessor, Relais, Klemmenblöcke und die komplette interne Verdrahtung. Der Mikroprozessor mit Alarmmeldetext mit Farbumschlag (grün/rot), 3 Options- steckplätzen, 4 Limit Komparatoren und schnelle komfortable Konfiguration mit Se- tup-Programm. Erkennung von Kabelbrüchen oder Kurzschlüssen zur Vermeidung von Fehlalarmen. 2 Relaiswechsler als Ausgang, sowie 2 Logikausgänge, Span- nungsversorgung für Zweidraht-Messumformer und Setup-Schnittstelle. Optional: Mathematik- und Logikmodul, RS422/485 Schnittstelle, Profibus-DP-Schnittstelle. Die größtmöglichen Niederschlagsmengen in Deutschland werden sicher aufgefan- gen, bzw. abgeführt (Dauerregen 312mm in 24 Std.) (Daten vom Deutschen Wet- terdienst). Mit dem Glykolprotektor GES werden die Anforderungen nach § 62g ff. des WHG (Wasserhaushalts-gesetz) und der AwSV (Anlagenverordnung) erfüllt. Optional als Zubehör erhältlich: Laubschutzgitter Heizmatten und Thermostat in IP65 / UV-beständig für Ganzjahresbetrieb Störmeldung per SMS, Fax oder E-Mail Die techn. Dokumentation umfasst die Installationsanweisung mit techn. Daten, Wartungshinweisen, Inbetriebnahme Informationen sowie Angaben über die elektri- sche Ausrüstung, Ersatzteile und Kundendienst. |  |  |